## Sheet1
PREDMER I PREDRAČUN RADOVA
I | HIDROGEOLOŠKI RADOVI
Poz. | Opis |  | količina radova | jedinična cena | ukupno
|  |  | m (h) | din/m (h) | din
1 | I faza radova (izrada istražne hidrogeološke bušotine
1.1 | Pripremno-završni radovi na lokaciji: iskop bazena i kanala za isplaku i likvidacija po završetku radova, mobilizacija i demobilizacija bušaće garniture sa pratećom opremom, obezbeđenja gradilišta u skladu sa propisima. Obračun paušalno za sve radove komplet. |  |  | paušalno
1.2 | Transport garniture za bušenje, opreme, alata i formiranje gradilišta |  |  | paušalno
1.3 | Bušenje istražne hidrogeološke bušotine u intervalu od 0,0 do dubine od 94,0 m, sa prečnikom bušenja ø190 mm. Pri bušenju sistematski pratiti litolški stub preko nabušenog materjala (semple).Bušenje obaviti blagom glinenom isplakom bez jezgrovanja |  | 94
1.4 | Izvršiti geofizicka karotažna ispitivanja u istražnoj hidrogeološkoj bušotini koja se sastoje se iz sledećih metoda: – metoda specifičnog elektricnog otpora – metoda sopstvenog potencijala – metoda prirodne radioaktivnosti |  | 94
UKUPNO I
2 | II faza radova sadrži pretvaranje hidrogeološke bušotine u istražno–eksploatacioni bunar.
2.1 | Poširenje istražne hidrogeološke bušotine od 0,0 m do 94,0 m dubine, sa precnika F190 mm na precnik F 444,5 mm. Proširenje bušotine obaviti sa čistom vodom ili blagom glinenom isplakom. |  | 94
2.2 | Nabavka priprema i ugradnja bunarske konstrukcije od PVC bunarskih cevi. Precnika ø225 mm. |  | 70
2.3 | Nabavka priprema i ugradnja filterske konstrukcije od PVC cevi prečnika ø225. Otvori sita na filterima će biti od 0,26 -0.36 mm. |  | 18
2.4 | Nabaviti priprema i ugradnja taložnika od PVC cevi prečnika ø225 |  | 6
2.5 | Nabavka i ugradnja kvarcnog granulata frakcija 1–3 mm u meduprostor zida bušotine precnika ø450 mm i bunarske cevi precnika ø225mm u intervalu od 35,0 m do 94,0 m dubine. |  |  | paušalno
2.6 | Nabavka transport i ugradnja glinenog tampona u meduprostor između zida bušotine precnika 450 mm i bunarske cevi ø225 mm od 0,0 m do 30,0 m dubine. |  |  | paušalno
2.7 | Cementacija eksploatacione kolone uzlazno u intervalu. Obračun po m' |  | 5
2.8 | Ispiranje istražno–eksploatacionog bunara bunarskom potapajućom pumpom ili metodom aerliftovanja. Ispiranje obaviti u trajanju od 24 časa, odnosno do pojave čiste vode. |  | 24
2.9 | U cilju definisanja uslova eksploatacije podz.voda iz istražno–eksploatacionog bunara kao i definisanja hidrogeoloških karakteristika sprovesti opitno crpljenje vode. Opitno crpljenje vode izvesti sa dubinskom potopljenom pumpom u trajanju od 72 h i 8 h praćenja povratka nivoa vode u bunaru. |  | 80
2.1 | Uzimanje uzoraka vode za hemijsku analizu. Odnosno obaviti analizu podzemnih voda iz istražno - eksploatacionog bunara kako bi se definisale hemijsko - biloško karakteristike. |  |  | paušalno
2.11 | Izrada i montaža bunarske kape |  |  | paušalno
2.12 | Izrada izveštaja o izvedenim hidroegeooškim radovima. |  |  | paušalno
UKUPNO II
UKUPNO HIDROGEOLOŠKI RADOVI
I FAZA RADOVA
II FAZA RADOVA
UKUPNO HIDROGEOLOŠKI RADOVI
II | MONTAŽNI RADOVI
Poz. | Opis |  | količina radova | jedinicna cena | ukupno
|  |  | kom (m) | din/kom(m) | Din
2.1 | Nabavka, doprema i ugradnja kompletne pripadajuce armature za radni pritisak od 10 bara od crnog žilavog liva zajedno sa odgovarajucim fazonskim komadima ,cevima i odgovarajucim zavrtnjima.Montiranje u kaptažnom oknu iznad bunara.
| čelicno–pocinkovane vodovodne cevi za potis od pumpe do bunarske glave ø80mm sa flanšnama zaštićene od koozije. |  | 36
| –bunarska glava |  | 1
| –luk ø80/90 |  | 1
| –nepovratni ventil ø80 NP10 |  | 1
| –Tkom ø80/50 NP10 |  | 1
| –vazdušni ventil ø50 NP10 |  | 1
| –zatvarac ø80 NP10 |  | 1
| –EKS ø110 NP10 |  | 1
| –slavina za uzorkovanje |  | 1
| –manometar 1-6 bara |  | 1
| –FR Ø80/2˝ |  | 1
| –FFkom ø80/1000 NP10 |  | 1
| –FFR ø110/80 NP10 |  | 1
2.3 | Nabavka, doprema i ugradnja kompletne pripadajuce armature za radni pritisak od 10 bara od crnog žilavog liva zajedno sa odgovarajucim fazonskim komadima ,cevima i odgovarajucim zavrtnjima.Montiranje na priključenju.
| –zatvarac ø110 NP10 sa Ugradbenom garniturom |  | 1
| –EKS ø110 NP10 |  | 3
| –T kom.. ø110/ø110 |  | 1
| –FF ø110/500 |  | 1
2.4 | Nabavka dopremanje i ugradnja sigurnosnog Ćeličnog plastificiranog užeta ø8/10 nosivosti 3t .Obračun po m |  | 40
2.5 | Nabavka transport i ugradnja potopljene bunarske pumpe sa napojnim kablom i komplet frekv. regulatorom i zaštitom elektro motora.Kapacitet pumpe: Q-600 l/m,H-100m, N=15kW |  | 1
UKUPNO MONTAŽNI RADOVI
III | BUNARSKI ŠAHT
Poz. | Opis | Jed. mere | Količina | Jedinična cena | Ukupno
1 | ZEMLJANI RADOVI
1.1 | Obeležavanje i razmeravanje objekta sa postavljanjem vidnih oznaka na prelomnim tačkama. | pauš. | 1
1.2 | Mašinski iskop zemlje III kategorije, do projektovane dubine od kote terena ,sa odlaganjem u krugu gradilišta. Sve komplet plaća se po m3 zemlje bez koeficijenta rastresitosti, a u svemu prema opisu i opštem opisu za ovu vrstu radova. | m3 | 36.8
1.3 | Nabavka, nasipanje i nabijanje tampon sloja šljunka ispod temeljne ploče u sloju debljine d=15.0cm. Obračun po m3. | m3 | 2.4
1.4 | Nasipanje zemljom iz iskopa oko šahta. Nasipanje vršiti u slojevima od po 20-25cm sa nabijanjem. | m3 | 23.2
1.5 | Utovar, odvoz i istovar viška zemlje iz iskopa ( bez koeficijenta rastresitosti tla) sa razastiranjem i planiranjem do 5.0km ili na mesto koje odredi investitor. Obračun po m3 | m3 | 13.6
UKUPNO ZEMLJANI RADOVI
2 | BETONSKI RADOVI
2.1 | Betoniranje sloja mršavog betona MB15 debljine 5cm ispod temeljne ploče šahta. Obračun po m2 | m2 | 6.5025
2.2 | Betoniranje sloja mršavog betona MB15 debljine 5cm, kao zaštite hidroizolacije ispod temeljne ploče šahta. Obračun po m2 | m2 | 6.5025
2.3 | Betoniranje armiranim betonom MB30 temeljne ploče šahta debljine d=20cm, u potrebnoj oplati, a armatura se posebno obračunava. Obračun po m3 | m3 | 1.3
2.4 | Betoniranje zidova šahta armiranim betonom MB 30 debljine 20cm u potrebnoj oplati, a armatura se posebno obračunava. Obračun po m3. | m3 | 1.76
2.5 | Betoniranje armiranim betonom MB30 pokrivne ploče šahta debljine d=20cm, a armatura se posebno obračunava. U cenu ulazi sva potrebna oplata. Obračun po m3 | m3 | 1.3
2.6 | Izrada zaštitnog trotoara oko šahta od nearmiranog betona MB20, debljine 10cm, sa dilatacijama na svakih 1m dužine, koje se zalivaju da 2/3 peskom, a gornja 1/3 bitumenom. Obračun po m3. | m3 | 1.6
2.7 | Nabavka, doprema materijala i izrada hidroizolacije prema projektu u 3 sloja:-hladan premaz bitulitom "A" četkom ili prskanjem "Kondorflex" traka V4, varena za podlogu sa preklopom 15cm, vruć (180°C) bitumenski premaz u sloju 2-3mm sa utroškom mase 2kg/m2. Obratiti pažnju na prodore cevi. Obračun po m2. | m2 | 25
UKUPNO BETONSKI RADOVI
3 | ARMIRAČKI RADOVI
3.1 | Nabavka, sečenje, čišćenje, savijanje i montaža potrebne armature MAG 500/560 i RA 240/360. Obračun po kg | kg | 272
UKUPNO ARMIRAČKI RADOVI
4 | BRAVARSKI RADOVI
4.1 | Nabavka, izrada, transport i montaža čeličnih profila L50x50x5 u svemu prema detalju "b" na crtežu. | kg | 40
4.2 | Nabavka materijala, radionička izrada, doprema i ugradnja šaht-poklopca, "žaluzine" svetlog otvora 1000x1000mm, sa rukohvatima, ankerima, šarkama i bravom za zaključavanje, antikorozivno zaštićeno i farbano u boji. Obračun po komadu. | kom. | 1
4.3 | Nabavka, izrada, transport i montaža penjalica od rebrastog armaturnog gvožđa RA 400/500, Ø14. Penjalice su antikorozivno zaštićene i bojene. | kom. | 7
UKUPNO BRAVARSKI RADOVI
REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKIH RADOVA ZA BUNARSKI ŠAHT
1 | ZEMLJANI RADOVI
2 | BETONSKI RADOVI
3 | ARMIRAČKI RADOVI
4 | BRAVARSKI RADOVI
UKUPNO BUNARSKI ŠAHT
REKAPITULACIJA
I | UKUPNO HIDROGEOLOŠKI RADOVI
II | MONTAŽNI RADOVI
III | BUNARSKI ŠAHT
UKUPNO